## Slide 1: ILLUMINAZIONE CENTRALE UMANA BIOLUX G2 Guida d'installazione

## Slide 2
LEDVANCE BIOLUX – Illuminazione incentrata sull'uomo Configurazione del sistema
FUNZIONALITÀ: no registrazione o è necessario l'accesso al cloud
INSTALLAZIONE: pragmatico e veloce grazie a tecnologia wireless (tramite zigbee)
LA MESSA IN PRODUZIONE: veloce e semplice tramite smartphone App e QR Code
CONTROLLO: intuitivamente tramite un'unità di controllo unica e scene di luce preprogrammate

## Slide 3
INSTALLAZIONE
CENTRALINA BIOLUX HCL
Unità di controllo
Alimentazione
elettrica
QR Code
volantino
Unità di controllo
Contenuto della scatola di imballaggio
Utente
Istruzione

## Slide 4
INSTALLAZIONE
Apparecchi BIOLUX HCL
Contenuto della scatola di imballaggio
Utente
Istruzione
Utente
Istruzione
Apparecchio di illuminazione
Driver e scatola di connessione
Apparecchio di illuminazione
Apparecchio di illuminazione
Driver e scatola di connessione
Driver e scatola di connessione

## Slide 5
INSTALLAZIONE
Kit Strisce LED BIOLUX HCL
Contenuto della scatola di imballaggio
Istruzioni per l'utente
Striscia LED sintonizzabile bianca
Driver DALI Tunable White
Convertitore da Zigbee a DALI
Tappo per convertitore

## Slide 6
INSTALLAZIONE
Sensore di presenza VIVARES ZB
Contenuto della scatola di imballaggio
Istruzioni per l'utente
Sensore

## Slide 7: Informazione Generale
INSTALLAZIONE
Sistema BIOLUX HCL
Un'unità di controllo per apparecchi di illuminazione in una stanza.
Distanza massima in aria libera dall'Unità di Controllo al primo apparecchio: 30 m
Distanza massima in aria libera da apparecchio a apparecchio: 30 m
Numero massimo di dispositivi (apparecchi, sensori, kit strip led) in un unico sistema: 48

## Slide 8: Schema elettrico Opzione 1
INSTALLAZIONE
Sistema BIOLUX HCL
L'unità di controllo deve essere collegata in modo permanente a 230 V (LL, NN). In caso contrario, potrebbero essere necessari fino a 10 minuti prima che la rete del sistema Zigbee funzioni in modo stabile.
Se si utilizza un sensore di commutazione (opzionale) o un interruttore (opzionale), LL' deve essere impostato su 230V (collegato a LL) tramite l'interruttore o il sensore di commutazione. Quindi LL' verrà acceso e spento insieme agli apparecchi di illuminazione. Quando LL' non è collegato a LL, l'unità di controllo entra in modalità di sospensione.

## Slide 9: Schema elettrico Opzione 2
INSTALLAZIONE
Sistema BIOLUX HCL
L'unità di controllo deve essere collegata in modo permanente a 230 V (LL, NN). In caso contrario, potrebbero essere necessari fino a 10 minuti prima che la rete del sistema Zigbee funzioni in modo stabile.
Nel caso in cui non venga utilizzato alcun sensore di commutazione e nessun interruttore, è necessario impostare anche LL' su 230 V (LL e LL' collegati) in modo permanente. Quando LL' non è collegato a LL, l'unità di controllo entra in modalità di sospensione.

## Slide 10: Schema elettrico Opzione 3
INSTALLAZIONE
Sistema BIOLUX HCL
L'unità di controllo deve essere collegata in modo permanente a 230 V (LL, NN). In caso contrario, potrebbero essere necessari fino a 10 minuti prima che la rete del sistema Zigbee funzioni in modo stabile.
Se viene utilizzato un interruttore oltre al sensore wireless, è necessario impostare anche LL' su 230 V tramite l'interruttore. Quindi LL' può essere acceso e spento insieme agli apparecchi di illuminazione. Quando LL' è spento, l'Unità di Controllo va in modalità di sospensione, ma rimane alimentata.

## Slide 11
INSTALLAZIONE
CENTRALINA BIOLUX HCL
Scatola da incasso standard (60 mm) tipica degli interruttori della luce
Cacciavite
Telefono intelligente
o
tavoletta
Cavo di alimentazione
Necessario per l'installazione
Per muri a secco
Ø x P: 68 mm x 47 mm
Per massicci muri in pietra
Ø x P: 60 mm x 46 mm

## Slide 12
INSTALLAZIONE
Centralina BIOLUX HCL
Per motivi ergonomici l'altezza di installazione dovrebbe essere compresa tra 1,05 e 1,80 m
Installazione della scatola da incasso

## Slide 13
INSTALLAZIONE
Sistema BIOLUX HCL
Sistema BIOLUX HCL
Per motivi di sicurezza assicurarsi di spegnere l'alimentazione prima dell'installazione

## Slide 14
INSTALLAZIONE
Centralina BIOLUX HCL
3 . Inserire l'unità di controllo HCL nell'alimentatore HCL
2 . Fissare l'alimentatore HCL nella scatola da incasso
1. Collegamento elettrico dell'Unità di Controllo HCL – vedere anche gli schemi elettrici
Installazione della Centrale in scatola da incasso
1.

## Slide 15
INSTALLAZIONE
Gestione del codice QR
Prendi i codici QR da unità di controllo, apparecchi di illuminazione, strisce led, sensori e incollali sul volantino del codice QR.
Il foglietto illustrativo del codice QR serve per la successiva connessione tra i prodotti HCL richiesti.
Se i codici QR presenti nel depliant sono collegati alla planimetria dell'area di installazione, la posizione di ciascun prodotto HCL nell'installazione può essere più facilmente identificata in caso di modifiche o manutenzioni.
Prodotti BIOLUX HCL

## Slide 16
INSTALLAZIONE
APPARECCHI BIOLUX HCL
Apparecchio a pannello
Scatola di connessione
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## Slide 17
INSTALLAZIONE
APPARECCHI BIOLUX HCL
Downlight
1
2
3
4
5
6
7
8
Scatola di
connessione

## Slide 18
INSTALLAZIONE
Kit Strisce LED BIOLUX HCL
Schema elettrico Kit Strisce LED HCL

## Slide 19
INSTALLAZIONE
VIVARES Zigbee Sensore di presenza
Sensore di presenza

## Slide 20
INSTALLAZIONE
Sistema BIOLUX HCL
Portare l'alimentazione su "ON"
Installazione del sistema BIOLUX HCL

## Slide 21
Configurazione di sistema
Collegamento dei prodotti HCL installati
tramite l'app BIOLUX
Lo scopo dell'App è unire (collegare in modalità wireless) i prodotti HCL installati (apparecchi, sensori, strisce led) alla Centrale HCL
Scarica l'APP BIOLUX sul tuo dispositivo mobile (Smartphone o Tablet)
Avvia l'app
Seguire le istruzioni
La messa in produzione

## Slide 22
La messa in produzione
tramite l'app BIOLUX
Scansiona i QR Code della CU e degli apparecchi di illuminazione dal volantino QR code. Il sistema HCL si collegherà automaticamente a tutti i prodotti installati.
Selezionare l'Unità di Controllo "NON COMMISSIONE",
Crea una nuova stanza e fornisci un nome per la stanza.

## Slide 23
La messa in produzione
Non è richiesta alcuna programmazione manuale:
La posizione e l'ora vengono trasferite automaticamente dal cellulare all'unità di controllo tramite l'app BIOLUX HCL.
È necessario consentire l'utilizzo dei dati GPS del cellulare sull'app. Oppure inserisci la posizione manualmente. È necessaria una connessione a Internet per ottenere la mappa locale.
Dopo la messa in servizio,
La luce artificiale cambierà in base alla luce naturale nel luogo in cui è installato il sistema BIOLUX.
tramite l'app BIOLUX

## Slide 24
Il sistema crea una rete ZigBee tra i prodotti HCL installati.
Gli apparecchi lampeggiano brevemente quattro volte quando viene stabilita la connessione.
Dopo che tutte le lampade sono state collegate, il sistema è pronto.
Il sistema HCL è ora completamente installato e pronto per l'uso.
tramite l'app BIOLUX
Il prodotto è in fase di unione
Il prodotto è collegato all'unità di controllo
La messa in produzione

## Slide 25: Informazione
Centralina BIOLUX HCL
Dopo la prima installazione e quando la CU è stata spenta, possono essere necessari fino a 10 minuti prima che sia disponibile una rete Zigbee stabile.
Al termine dell'installazione, la CU deve rimanere sempre alimentata per evitare i tempi di attesa prima che la rete venga stabilita.
Il consumo di energia in stato stazionario è inferiore a 0,5W.
La messa in produzione

## Slide 26
La messa in produzione
Connessione Bluetooth
Informazione
La connessione bluetooth è disattivata se l'App sul cellulare non è stata collegata alla Centrale per circa 60min. Per riattivare la connessione bluetooth la Centrale deve essere ruotata 5 volte a destra ea sinistra.

## Slide 27
Configurazione
App BIOLUX HCL
Ulteriori funzioni dell'app

## Slide 28
IMPOSTARE
App BIOLUX HCL
La modalità demo simula un giorno in due minuti in modalità NATURALE
Modalità demo
Seleziona la stanza e
scheda su ALTRO
Selezionare MODALITÀ DEMO
Tocca GIOCA per avviare la demo
La demo dura 2 minuti e cambia le luci. Un'icona a forma di sole si muove e indica la Demo.
Per interrompere prima, toccare "<" (indietro) o ruotare sulla CU

## Slide 29
IMPOSTARE
App BIOLUX HCL
Funzioni ORARI / selezione e creazione orari
Orario
Seleziona la stanza e
scheda su ALTRO
Selezionare ORARIO
HA SCELTO ESISTENTE
Orario, seleziona TT e clicca su
"UTILIZZA ORARIO"
O
CREA MANUALMENTE
un nuovo orario
e AGGIUNGI VOCE

## Slide 30
IMPOSTARE
App BIOLUX HCL
ORARIO Funzioni TT (seleziona e crea TT - continua)
Orario
Aggiungi nuova voce
Aggiungi le tue voci
Seleziona uno, più o tutti i giorni
Seleziona la modalità
SPENTO, RILASSATI... AUMENTA
Se necessario abilitare Impostazione esperta
e selezionare la modalità secondaria (-3...0…+3)
Scheda SALVA
Imposta l'ora di inizio l'impostazione persisterà fino all'impostazione dell'evento successivo o fino a quando l'utente non ruota la CU
L'impostazione salvata verrà mostrata nella vista elenco.
Continua con la voce successiva
TT deve essere abilitato
essere attivo

## Slide 31
IMPOSTARE
App BIOLUX HCL
ORARIO Funzioni TT (cancellazione voci)
Orario
È possibile eliminare questa voce oppure modificalo e SALVA
Nella vista elenco è possibile cancellare tutte le voci per il giorno selezionato
Oppure tocca una voce per selezionarla.

## Slide 32
IMPOSTARE
App BIOLUX HCL
ORARIO Funzioni TT (cancellazione voci)
Orario
Puoi eliminare questa voce o modificarla e SALVARE
Oppure tocca una voce per aprirla.
Nella panoramica puoi
eliminare tutte le voci
per tutti i giorni (TT completo)
Una voce dell'orario definisce l'ora di inizio per una nuova impostazione (modalità)
La CU cambia lentamente dall'impostazione attuale alla nuova impostazione all'ora definita.
La nuova impostazione sarà attiva fino a quando un evento di orario futuro non cambierà nuovamente la luce
O finché l'utente non ruota sulla CU per definire una nuova impostazione.
Le interazioni dell'utente hanno sempre la priorità.

## Slide 33
IMPOSTARE
App BIOLUX HCL
TIMETABLE Funzioni TT (salvataggio/cancellazione orari)
Orario
Le impostazioni correnti possono essere salvate come modello per un uso futuro
Nella visualizzazione elenco e nella panoramica è possibile fare clic su ALTRO per aprire ulteriori opzioni per l'orario
Un orario salvato può essere caricato nella CU per l'uso.
Scheda Modifica, seleziona TT e scheda "Utilizza orari". Il TT attivo viene perso, se non è stato salvato prima come modello
Le impostazioni correnti possono essere salvate come file CSV e inviate via e-mail per un uso futuro (vedi modifica dei file CSV)

## Slide 34
IMPOSTARE
App BIOLUX HCL
Funzioni ORARI (salvataggio/cancellazione modelli orari)
Orario
Nella panoramica della camera puoi cliccare su ALTRO per aprire ulteriori opzioni per l'orario
Selezionare un orario per visualizzarlo o modificarlo e sovrascrivere il modello senza caricarlo in Centrale. Questo deve essere fatto dopo aver selezionato una stanza.
Cancella un orario a sinistra per eliminare l'intero modello. L'orario attivo nella CU rimane.

## Slide 35
IMPOSTARE
App BIOLUX HCL
TIMETABLE Funzioni TT (modifica e condivisione di file csv)
Orario
Nella panoramica della stanza puoi cliccare su ALTRO per aprire ulteriori opzioni per l'orario e poi cliccare su Backup e-mail per inviare l'orario come testo e-mail e come file CSV a un account e-mail. Il destinatario dell'e-mail può aprire e modificare il file CSV, aggiungere nuove voci, modificare o eliminare voci esistenti e salvarlo come file CSV.
Invia il file csv a un account e-mail che può essere aperto sul cellulare con l'app BIOLUX installata.
Apri l'e-mail ricevuta sul tuo telefonino, seleziona il file csv e condividilo con l'app BIOLUX.
Salva l'orario, seleziona la stanza per la quale deve essere utilizzato e apri l'orario salvato.

## Slide 36
IMPOSTARE
App BIOLUX HCL
Ulteriori funzioni dell'app (Impostazione e configurazione del sensore Zigbee)
Configurazione del sensore
Nella panoramica della stanza, sezione SENSORI, selezionare il sensore
Tab su TEST fa lampeggiare una luce rossa sul sensore per 15 secondi per indicare che il sensore è nella rete Zigbee
Il sensore deve essere abilitato se la funzione è richiesta
Scheda sulla configurazione del sensore
Vedi pagina successiva
Se il sensore reagisce in modo troppo forte in ambienti rumorosi, è possibile abilitare una bassa sensibilità per evitare false ON
Ridurre la sensibilità per evitare false ON (ad es. in ambienti rumorosi)

## Slide 37
IMPOSTARE
App BIOLUX HCL
Ulteriori funzioni dell'app (Impostazione e configurazione del sensore Zigbee)
Configurazione del sensore
Abilita ON/OFF automatico per il comportamento del sensore standard,
Accendere, se viene rilevata la presenza, spegnere se non viene rilevata alcuna presenza.
Quando disabilitato, il sensore spegnerà le luci solo quando non viene rilevata alcuna presenza. L'accensione deve essere eseguita manualmente, mediante rotazione della Centrale
Il tempo di ritardo del sensore definisce dopo quanto tempo il sensore spegne le luci, quando non è stata rilevata alcuna presenza durante questo tempo.
Scheda su SALVA

## Slide 38
IMPOSTARE
App BIOLUX HCL
Ulteriori funzioni dell'app
Configurazione disattivata
Dalla vista della camera,
selezionare l'Unità di controllo
Seleziona ALTRO
Selezionare OFF CONFIGURAZIONE
Abilita (cursore sul lato destro) o Disabilita lo spegnimento manuale e scheda su SALVA

## Slide 39: Grazie